# CAIET DE SARCINI

## pentru executarea lucrărilor de instalații electrice interioare

### Obiect: Sucursala ProCredit Bank din mun. Bălți

# 1. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice minime obligatorii pentru executarea lucrărilor de instalații electrice interioare aferente obiectului menționat mai sus.

Antreprenorul va executa integral lucrările de furnizare, montare, conectare, testare și punere în funcțiune a instalațiilor electrice, în conformitate cu:

- documentația de proiect (elaborata prin intermediul organizatiilor specializate)

- normativele și standardele tehnice în vigoare în Republica Moldova;

- normele de securitate electrică și PSI;

- cerințele Beneficiarului.

Toate lucrările vor fi executate de personal autorizat și calificat pentru lucrări electrice de joasă tensiune.

# 2. OBIECTUL LUCRĂRILOR

Lucrările includ, fără a se limita la:

- executarea rețelelor electrice interioare;

- montarea tablourilor electrice;

- executarea circuitelor de iluminat;

- executarea circuitelor de prize;

- alimentarea echipamentelor tehnologice;

- alimentarea sistemelor speciale;

- executarea sistemului de iluminat de avarie;

- executarea conexiunilor pentru alimentare de rezervă;

- efectuarea testelor și măsurătorilor electrice;

- elaborarea documentației tehnice finale „As Built”.

# 3. CERINȚE TEHNICE GENERALE

## 3.1 Norme și reglementări

Lucrările vor fi executate în conformitate cu:

- NCM și normativele tehnice aplicabile;

- Regulamentul instalațiilor electrice de joasă tensiune;

- Normele de securitate la incendiu;

- Cerințele operatorului de distribuție a energiei electrice;

- Prescripțiile tehnice ale producătorilor de echipamente.

# 4. TABLOURI ELECTRICE ȘI DISTRIBUȚIA SARCINILOR

Distribuția consumatorilor se va realiza pe tablouri separate, conform destinației funcționale:

- PDG – Panou de Distribuție General;

- PDV – Panou de distribuție pentru ventilare și climatizare;

- PDF – Panou de distribuție pentru prize și echipamente auxiliare;

- PDI – Panou de distribuție pentru iluminat;

- PDA – Panou de distribuție pentru iluminat de avarie și evacuare;

- PD-ATM – Panou de distribuție destinat bancomatelor.

Tablourile electrice:

- vor fi amplasate în încăperi tehnice cu acces restricționat;

- vor avea grad de protecție corespunzător condițiilor de exploatare;

- vor fi marcate și etichetate corespunzător;

- vor fi echipate cu aparataj modular european.

Se va elabora schema monofilară completă, cu indicarea:

- consumatorilor;

- secțiunilor de cablu;

- puterilor instalate;

- aparatelor de protecție;

- curenților nominali.

# 5. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Se vor executa lucrările necesare pentru asigurarea alimentării de rezervă a instalațiilor electrice ale sucursalei de la grup electrogen mobil/autonom.

Sistemele de ventilare și climatizare nu vor fi conectate la sursa autonomă, cu excepția cazurilor prevăzute în proiect.

Se va prevedea:

- posibilitatea conectării rapide la generator;

- sisteme de comutare și protecție;

- protecția împotriva inversării fazelor și suprasarcinilor.

# 6. REȚELE ELECTRICE ȘI CABLURI

Pentru executarea rețelelor electrice se vor utiliza exclusiv cabluri de cupru cu izolație dublă, rezistente la foc, de tip:

- ВВГнг(А)-LS;

- ВВГнг(А)-FRLS;

- КВВГнг(А)-LS;
sau echivalent aprobat.

Montarea cablurilor se va executa:

- în tuburi, jgheburi metalice sau canale tehnice;

- cu respectarea razelor minime de curbură;

- cu separarea circuitelor de forță și curenți slabi;

- cu marcarea traseelor și circuitelor.

Nu se admite utilizarea conductoarelor din aluminiu.

# 7. SISTEMUL DE ILUMINAT

## 7.1 Iluminatul general

Se va asigura nivelul normativ de iluminare de minimum:

- 500 lx la fiecare post de lucru.

Corpurile de iluminat vor fi:

- eficiente energetic;

- tip LED;

- cu indice de redare a culorii adecvat spațiilor de birouri.

## 7.2 Iluminatul de avarie și evacuare

Se vor instala:

- corpuri de iluminat de avarie;

- indicatoare luminoase de evacuare.

Acestea vor fi prevăzute cu sursă autonomă de alimentare și autonomie conform normativelor în vigoare.

## 7.3 Încăperi speciale

În încăperile speciale:

- tezaur;

- arhivă;

- spații tehnice,

se vor instala corpuri de iluminat cu grad de protecție minim IP65.

## 7.4 Zona de autoservire

Iluminatul zonei de autoservire va fi prevăzut cu:

- conectare/deconectare automată;

- releu de timp programabil;

- posibilitate de reglare a intervalului de funcționare.

# 8. REȚEAUA DE PRIZE

La fiecare post de lucru se vor prevedea minimum:

- 2 prize dedicate pentru PC;

- prize suplimentare pentru echipamente auxiliare și tehnică de calcul.

Pentru rack-ul telecomunicațional și server:

- se vor prevedea minimum 2 prize dedicate pentru fiecare poziție.

Pe un circuit electric nu vor fi conectate mai mult de 4 prize.

Toate grupele de prize vor fi protejate prin:

- întrerupătoare diferențiale (RCD/UZO);

- protecție la scurtcircuit și suprasarcină.

# 9. ALIMENTAREA SISTEMELOR SPECIALE

Se va asigura alimentarea cu energie electrică pentru:

- sistemul de pază;

- sistemul de semnalizare;

- sistemul de supraveghere video;

- sistemul antiincendiu;

- panoul electronic de afișare a cursului valutar;

- bancomate și echipamente ATM.

Locațiile și cerințele tehnice vor fi coordonate cu:

- antreprenorul general;

- subcontractorii specializați;

- reprezentanții Beneficiarului.

# 10. INTERCONECTARE CU SISTEMELE PSI

În caz de incendiu se va asigura:

- deconectarea automată a sistemelor de ventilare și climatizare;

- funcționarea sistemului de iluminat de avarie;

- menținerea alimentării circuitelor prioritare prevăzute de proiect.

# 11. INSTALAȚII ELECTRICE PROVIZORII

Pe perioada executării lucrărilor, antreprenorul va asigura:

- iluminatul provizoriu;

- prize tehnologice provizorii;

- tablouri electrice provizorii;

- protecția și securizarea instalațiilor temporare.

# 12. ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE

Toate echipamentele electrice utilizate:

- tablouri electrice;

- întrerupătoare automate;

- întrerupătoare diferențiale;

- contactoare;

- relee de timp;

- prize;

- întrerupătoare;

vor fi de calitate europeană, produse de:

- Schneider Electric;

- Legrand;

- ABB;

- Siemens;
sau echivalent aprobat de Beneficiar.

Toate materialele trebuie să fie noi și însoțite de certificate de conformitate și garanție.

# 13. TESTARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Punerea sub tensiune și recepția lucrărilor se vor efectua numai după:

- măsurarea rezistenței de izolație;

- verificarea continuității conductorului PE;

- verificarea rezistenței prizei de pământ;

- testarea aparatelor de protecție;

- verificarea secvenței fazelor;

- efectuarea probelor funcționale.

Toate verificările vor fi confirmate prin:

- procese-verbale;

- rapoarte de laborator autorizat.

# 14. DOCUMENTAȚIA FINALĂ

La finalizarea lucrărilor, antreprenorul va preda Beneficiarului:

- documentația executivă „As Built”;

- scheme electrice actualizate;

- scheme monofilare;

- certificate de conformitate;

- pașapoarte tehnice ale echipamentelor;

- procese-verbale de încercări și măsurători;

- instrucțiuni de exploatare.

# 15. GARANȚII

Antreprenorul va acorda garanție pentru lucrările executate și echipamentele instalate conform legislației și condițiilor contractuale aplicabile.

16. CRITERII DE CALIFICARE ȘI ELIGIBILITATE A OFERTANȚILOR

Pentru participarea la procedura de achiziție, ofertanții vor prezenta documente confirmative privind îndeplinirea următoarelor criterii minime de calificare:

- Experiență profesională
Experiență de minimum 5 ani în executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

- Înregistrarea persoanei juridice
Dovada înregistrării persoanei juridice, emisă conform prevederilor legale din țara în care ofertantul este stabilit, inclusiv extras din registrul de stat al persoanelor juridice sau document echivalent valabil.

- Securitate și sănătate în muncă
Prezentarea certificatului emis de un centru de instruire autorizat în domeniul securității și sănătății în muncă pentru personalul implicat în executarea lucrărilor.

- Capacitate de personal
Ofertantul va demonstra disponibilitatea unui număr minim de 25 angajați, confirmați prin:

- extrase contabile;

- dări de seamă fiscale;

- state de personal;

- sau alte documente justificative relevante.

- Personal de specialitate în domeniul electroenergetic
Ofertantul va asigura personal calificat în domeniul electroenergetic, având următoarele grupe minime de electrosecuritate:

- minimum 4 specialiști cu grupa de electrosecuritate III;

- minimum 1 specialist cu grupa de electrosecuritate IV;

- minimum 1 specialist cu grupa de electrosecuritate V.

Documentele confirmative privind calificarea și grupele de electrosecuritate vor fi anexate la ofertă.

- Electrician autorizat
Prezența în cadrul companiei a cel puțin unui electrician autorizat de minimum gradul II, confirmată prin:

- certificat/autorizație valabilă;

- document care confirmă raporturile de muncă cu ofertantul.

- Laborator electrotehnic autorizat
Ofertantul trebuie să dețină sau să aibă contract de colaborare cu un laborator electrotehnic autorizat, în conformitate cu prevederile:

- „Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 476 din 29.10.2021.

- Conformarea privind gestionarea deșeurilor
Ofertantul va demonstra conformarea prevederilor:

- Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile,

inclusiv obligațiile aplicabile operatorilor economici care produc, comercializează, importă sau utilizează produse și materiale rezultate din activitatea desfășurată.

- Capacitate tehnică și materială
Ofertantul va demonstra deținerea sau disponibilitatea echipamentelor, utilajelor, instrumentelor și mijloacelor tehnice necesare executării corespunzătoare a lucrărilor.

- Situația financiară și lipsa restanțelor
Ofertantul va prezenta:

- certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național;

- situații financiare pentru ultima perioadă de raportare, conform legislației în vigoare.

- Experiență similară
Prezentarea listei lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, inclusiv:

- denumirea beneficiarului;

- obiectul contractului;

- valoarea lucrărilor;

- perioada executării;

- Respectarea cerințelor de calitate
Toate lucrările vor fi executate în conformitate cu normativele tehnice aplicabile, iar materialele și echipamentele utilizate vor fi însoțite de certificate de conformitate și garanție.